## Зари 26 - 99 - Дефектная ведомо
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.Максарёва (ул.Зари 26 - 99) от ТК № 5/24а.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка бортовых камней | БР100.30.18 БР100.20.08 | 16шт 68шт | погрузка и утилизация
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных | 7см 5см | 22м*7м 17м*7м
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой на полигон ТО | м3 | 43*6,3*4,2-43*0,93*1,9
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 32 | погрузка и утилизация
5 | Шурфовка инженерных коммуникаций | м3 | 6
6 | Демонтаж плит П15-15 | шт | 8
7 | Демонтаж плит П15д-8 | шт | 29
8 | Демонтаж опорных подушек ОП 2 | шт | 12
9 | Демонтаж стен из блоков ФБС 24.4.6 | шт | 38
10 | Демонтаж железобетонного днища канала | м3 | 43*2,5*0,2
11 | Водоотлив: из траншей | час | 32
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 43*4,3*0,3
13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 39*4,2*0,1 | смеси бетонные, класс В7,5 (М100)
14 | Установка опорных конструкций из труб диаметром 530 мм, длиной 1267 мм | шт | 12 | трубы б/у
15 | Установка закладных деталей из стали листовой толщиной 10 мм, 0,3м*0,3м | шт | 12
16 | Заливка труб бетоном | шт | 12 | Смеси бетонные, класс В20 (М250)
17 | Устройство днищ проходных каналов при толщине 300 мм | м3 | 39*4*0,3
18 | Блоки ФБС12.6.6 | шт | 4
19 | Блоки ФБС24.6.6, | шт | 96
20 | Устройство торцевых стен проходных каналов при толщине стен 600 мм + мёртвые опоры (без объёма 2 футляров из труб Ф820 мм) | м3 | 2*2,4*1,8*0,6+2*0,4*0,58*0,6-2*0,41*0,41*3,14*0,6 | Смеси бетонные, класс В20 (М250)
21 | Гидроизоляция стен проходного канала боковая обмазочная битумная в 2 слоя битумом и мастикой | м2 | 39*1,8*2+2,4*1,8*2
22 | Устройство плит П27д-8 | шт | 21
23 | Плиты перекрытий с отверстием ПО 5 | шт | 1
24 | Кольцо КС10-9, 0,89м | шт | 1
25 | Кольцо КС10-6, 0,59м | шт | 1
26 | Плиты перекрытий с отверстиями КПЦ 1-10-1 | шт | 1
27 | Установка люка | шт | 1
28 | Устройство плит П28-15/2 | шт | 15
29 | Гидроизоляция плит перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 29*0,74*1,84+8*2,99*1,84+1*3*1,48
30 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) диаметром: 800 мм, длиной 4,6м | шт | 2 | трубы б/у
31 | Заделка футляров вспененным полиэтиленом | шт | 2
32 | Монтаж защиты газопровода из труб полиэтиленовых гофрированных внутренний диаметр 315 мм | м | 9
33 | Засыпка траншей грунтом | м3 | 32+6
34 | Засыпка траншей щебнем шлаковым фр 20-40 мм, 40-70 мм с уплотнением | м3 | 43*6,3*4,2-39*3,6*2,38
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
35 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром 273 мм | м | 86 | погрузка и вывоз
36 | Трубы стальные бесшовные, наружный диаметр 426 мм | м | 80.98
37 | Переход концентрический, наружный диаметр 426-273 мм | шт | 4
38 | Отвод 45°, наружный диаметр 426 мм | шт | 4
39 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром: 400 мм | шт | 2 | (1КСО-400-25-190)
40 | Резка и сварка операционных окон на трубах диаметром 426 мм | шт | 12
41 | Монтаж направляющих опоры сильфонных компенсаторов из швеллера №16 | м | 20
Изоляционные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляционные работы
42 | Разборка тепловой изоляции с трубопровода диаметром 273 мм с погрузкой и утилизацией | м | 86
43 | Огрунтовка трубопровода диаметром 426 мм за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 86.5
44 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис
Составил: зам. начальника участка АВР В.А.Анфилатов
Проверил: ИО гл. инженера НТ МУП Горэнерго-НТ Д.В.Козлов