## ГОРОД Зари 10 - 65 - Дефектная
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт участка теплотрассы в районе ж.д. по ул. Зари 10 - 65 (от ТК №5/2). *
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы. |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы.
1 | Срезка покрытия с погрузкой в автосамосвалы, толщина слоя: до 7 см | м2 | 101*5 | погрузка и вывоз демонтированных материалов **
2 | Разборка бортовых камней БУ300.30.29 | шт | 14
3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 12*5*1,5 | 90
4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вывозом в отвал ** | м3 | 101*5*1,5 | 757.5
5 | Разработка грунта вручную | % | 3 | (757,5+90)*3%
6 | Демонтаж люка | шт | 1
7 | Демонтаж плит перекрытий ПО-4 | шт | 2
8 | Демонтаж плит перекрытий П21д-15 | шт | 153 | 76шт - вывоз **
9 | Демонтаж блоков ФБС24.3.6 | шт | 6 | погрузка и вывоз демонтированных материалов **
10 | Смена железобетонных подушек ОП 4 (вес одной подушки 0,09т) | шт | 28
11 | Водоотлив: из траншей | час | 12
12 | Очистка непроходных каналов | м3 | 113*2*0,2
13 | Очистка проходных и полупроходных каналов (под трамвайными путями) | м3 | 12*2*0,2
14 | Ремонт бетонного днища канала | м3 | 1.5
15 | Установка блоков ФБС24.3.6 | шт | 6
16 | Устройство плит ПО-4 | шт | 2 | б/у
17 | Устройство плит перекрытий каналовП21д-15 | шт | 153 | 76шт - новые
18 | Гидроизоляция плит перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 113*2,46
19 | Установка люка | шт | 1 | б/у
20 | Засыпка траншей грунтом бульдозером | м3 | 90+25,4
21 | Планировка площадей бульдозером | м2 | 12*5
22 | Засыпка траншей щебнем шлак фр 20-40мм с последующим уплотнением | м3 | 757.5
Монтажные работы. |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы.
23 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром 600 мм | м | 226 | погрузка и вывоз демонтированных материалов **
24 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром 600 мм | м | 24
25 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | км | 0,25 250/1000 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
26 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.495 | опоры скользящие
27 | Прокладка труб, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 231.712 | протаскивание под трамвайными путями - 24м
28 | Установка отводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм | шт | 12 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
Изоляционные работы. |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляционные работы.
29 | Разборка тепловой изоляции с трубопровода диаметром 600 мм погрузкой и вывозкой демонтированного материала ** | м | 250 | наличие не более 40% тепловой изоляции
30 | Подготовка и огрунтовка трубопроводов диаметром 500 мм за 2 раза грунтовкой ГФ-021 |  |  | 1,66 м2 на 1м труба ф530 мм
31 | Изоляция трубопроводов диаметром 500 мм матами минераловатными URSA толщиной слоя 100 мм и обёртывание Ондутис |  |  | универсал 16кг/м3
Восстановление благоустройства |  |  |  |  | Раздел 5. Восстановление благоустройства
Проезжая часть. | [5 empty] | Проезжая часть.
32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев толщиной 40 мм из щебня из природного камня фр 5-10 мм | м2 | 70,5*5 | восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул.Зари в рамках проекта БиКАД силами муниципального подрядчика
33 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,7кг/м2
34 | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А марка 1, толщиной слоя 7 см
Газоны. | [5 empty] | Газоны.
35 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную | м2 | 12*5
36 | Посев семян газонных трав (смесь городская)
Бортовые камни. | [5 empty] | Бортовые камни.
37 | Установка бортовых камней БУ300.30.29 | шт | 14
* Работы проводятся в стесненных условиях населенного пунктта с наличием перечисленных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; - расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; - стесненные условия или невозможность складирования материалов; - ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана
** Принять растояние вывоза грунта, демонтированной изоляции и бетонолома до полигона ТО - 19,63 км.
** Принять растояние вывоза демонтированного металлолома до площадки хранения - 3,47 км.
Составил: начальник участка АВР Д.В.Козлов